Совет муниципального  образования «Малиновское сельское поселение»

РЕШЕНИЕ

с.Малиновка							           	       _  20.06.2018   №  7  __

12  собрание 4-го  созыва

Об утверждении инвестиционной программы

«Приведение качества питьевой воды в

соответствие с установленными требованиями

на территории Малиновского сельского поселения

ООО «Комсервис+М» на период 2018-2022 г.г.»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановления правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Совет  Малиновского  сельского поселения  РЕШИЛ:

- Утвердить инвестиционную программу «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Малиновского сельского поселения ООО «Комсервис+М» на период 2018-2022 г.г.», согласно приложению.

- Направить настоящее решение Главе Малиновского сельского поселения для подписания, опубликования в Информационном бюллетене Малиновского сельского поселения и размещения на официальном сайте муниципального образования «Малиновское сельское поселение».

- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Председатель Совета поселения               					С.М.Прищеп

Глава поселения (Глава Администрации)					И.В.Сухов

Приложение к решению

Совета Малиновского сельского поселения

от 20.06.2018 № 7

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

«Приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Малиновского сельского поселения ООО «Комсервис+М» на период 2018-2022 г.г.»

| Наименование программы | Инвестиционная программа «Приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Малиновского сельского поселения ООО «Комсервис+М» на период 2018-2022 г.г.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». - Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. «210-ФЗ «Об регулировании тарифов организации коммунального комплекса» - Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» - техническое задание на разработку инвестиционной программы «Приведения качества питьевой воды в соответствии установленными требованиями» на территории Малиновского сельского поселения от 27.01.2017 г. |
| Заказчик | Администрация Малиновского сельского поселения |
| Разработчик программы | ООО «Комсервис+М» |
| Исполнители программы | Администрация Малиновского сельского поселения, ООО «Комсервис+М» Томского района Томской области |
| Цели программы | Расширение и техническое перевооружение объектов водоснабжения Малиновского сельского поселения для обеспечения ввода новых мощностей системы водоснабжения на территории поселения в соответствии с техническим заданием |
| Задачи Программы | Реализация программы планируется на 2018-2022 г.г. |
| Источники финансирования программы | - собственные средства ООО «Комсерви+М» в том числе прибыль, направленная на инвестиции, амортизационные отчисления - финансовые средства полученные за подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к сетям водоснабжения - финансовые средства бюджетных источников включенные и принятые федеральные, региональные, муниципальные целевые программы - бюджет Администрации Малиновского сельского поселения. |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов | Реализация мероприятий позволит: - повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых потребителям; - повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований; - обеспечит полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей с.Малиновка, п.Молодежный, п.Заречный, с.Александровское; - улучшить экологическую обстановку на территории поселения |

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении », Федеральным законом от 30.012.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением правительства РФ от 29.07.2013 года № 641 «Об инвестиционных программах организаций, осуществляющих деятельность сфере водоснабжения и водоотведения», техническим заданием на разработку инвестиционных программ «Приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Малиновского сельского поселения».

Разработка настоящей программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсоснабжения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развитии конкуренции в сфере предоставления услуг, повышения качества питьевой воды.

Основные сведения о предприятии:

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью Комсервис+М».

Сокращенное наименование6 юридического лица: ООО «Комсервис+М».

Адрес юридический: 634582, Томская область, Томский район, с. Александровское, ул.Пионерская, д.5, кв.1;

Адрес почтовый:  634582, Томская область, Томский район, с. Александровское              ул. Пионерская, д.5, кв.1;

Расчётный счет: 40702810114400008418 в Филиале №5440 ВТБ (ПАО) г. Новосибирск

Кор. счет: 301018/10450040000719

БИК:  045004719

Директор: Городилов Михаил Владимирович

Бухгалтер: Домрачева Александра Николаевна

Организационно- правовая форма:

ООО «Комсервис+М» является юридическим лицом, Экономически самостоятельным  и осуществляющим на получении прибыли путем осуществления производственно-хозяйственной деятельности, а также внедрения эффективных методов хозяйствования  общество в праве осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

Основное направление деятельности предприятия – оказание жилищно-коммунальных услуг конечным потребителям, в том числе, производство и поставка тепловой энергии, водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов, управление  эксплуатацией жилого и нежилого фонда.

Описание действующих систем водоснабжения, специфики их функционирования и основных технико-экономических показателей.

Характеристика насосного оборудования Малиновского сельского поселения:

| Наименование навесного оборудования | Населенный пункт | Тип, марка насоса | Кол-во | Частота вращения об/мин | Номи- нальная мощность (кВт) | Подача, (м3/ч) | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы первого подъема | с.Малиновка | ЭЦВ 6-10-110 | 1 | 3000 | 5,5 | 10 | 110 |
|  |  | ЭЦВ 6-10-80 | 5 | 3000 | 4,5 | 10 | 80 |
|  | с.Александ- ровское | ЭЦВ 6-10-80 | 1 | 3000 | 4,5 | 10 | 80 |
|  |  | ЭЦВ 6-10-110 | 1 | 3000 | 5,5 | 10 | 110 |
| Насосы второго подъема | п.Заречный | ЭЦВ 6-10-80 | 1 | 3000 | 4,5 | 10 | 80 |
|  | п.Молодежный | ЭЦВ8-25-115 | 2 | 3000 | 11 | 25 | 115 |
|  |  | ЭЦВ6-10-115 | 3 | 3000 | 5,5 | 10 | 115 |
|  |  | ЭЦВ6-10-110 | 1 | 3000 | 5,5 | 10 | 110 |
|  |  | ЭЦВ6-10-120 | 1 | 3000 | 6 | 10 | 120 |

Система водоснабжения с. Малиновка, Томского района  Томской области включает в себя 6 скважин   оборудованных насосом марки ЭЦВ6-10-110 и ЭЦВ 6-10-80, 3 водопроводными башнями Рожневского, водопроводными системами длиной 213825 м.

Источником водоснабжения с.Малиновка являются 6 артезианских скважин, расположенных на площадке водопроводных сооружений. Все скважины могут работать как одновременно, так и по отдаленности. Вода из скважины поступает в водонапорную башню и далее через трубопровод к потребителям

– ул. Пролетарская, 107А, ул.Пролетарская, 73А вода из скважины поступает в фильтровальную установку Фильтерра (фильтр безреагентного обезжелезивания), трубопровод, водонапорную башню и потребителям;

- ул.Вокзальная, 30А – артезианская скважина, водонапорная башня, потребитель;

- ул.Рабочая, 41 – артезианская скважина, водонапорная башня, потребитель;

Все сооружения находятся на территории поселения. Сооружения имеют санитарную зону.

Источником водоснабжения с Александровское Томского района. Томской области  включает в себя 2 артезианские скважины, расположенные на площадке водонапорных сооружений. Вода из скважины по ул.Коммунистическая, 77/1 поступает в водонапорную башню, объединенный водопровод, на котором установлена пробоотборная  точка (из скважины), потребитель.

Из скважины расположенной по ул.Коммунистическая, 122 вода поступает в фильтровальную установку Фильтерра (безреагентный фильтр обезжелезивания), на которой установлена пробоотборная точка, объединенный трубопровод, потребитель. Все сооружения находятся на территории поселения. Сооружения имеют санитарную зону огражденную забором.

Система водоснабжения с.Александровское Томского района Томской области включает в себя 2 артезианские скважины,  оборудованные насосом марки ЭЦВ 6-10-80 и  6ЭЦВ-10-110, водонапорную башню. Водопроводная сеть имеет протяженность  8779,8 метров.

Источником водоснабжения п.Заречный Томского района Томской области является 1 артезианская скважина расположенная на площадке водопроводных сооружений. Вода из скважины поступает через водонапорную башню в объединенный трубопровод, на котором установлена пробоотборная точка (из скважины). Все сооружения находятся на территории поселения.  Сооружения имеют санитарную зону, огражденную забором.

Система водоснабжения п.Заречный Томского района томской области включает в себя: артезианскую скважину, оборудованную насосом ЭЦВ6-10-80 водонапорную башню и водопроводные сети протяженностью 4520 метров.

Источником водоснабжения п.Молодежный Томского района Томской области являются 7 артезианских скважины, расположенные на площадке водонапорных сооружений, на территории водозабора птицефабрики «Томская» АО «Сибирская Аграрная группа».

Система водоснабжения п.Молодежный томского района томской области включает в себя  7 артезианских скважин, оборудованные разными типами насосов (см. таблицу), водонапорную башню, станцию обезжелезивания и водоподготовки воды, насосной станции, водопроводных сетей длиной 8886 метров.

| № п/п | Башня Рожневского | Год ввода | Скважины | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Малиновка, ул.Пролетарская, 107 | 1991 | с.Малиновка, ул.Пролетарская, 107 | 1991 |
| 2 | с.Малиновка, ул.Рабочая, 41 | 2016 |  | 1981 |
| 3 | С.Малиновка, ул.Вокзальная, 30/1 | 2017 |  | 2002 |
| 4 |  |  | с.Малиновка, ул.Пролетарская, 73А | 1987 |
| 5 |  |  | Частотный преобразователь ул.Элеваторная, 14/1 | 1973 |
| 6 |  |  | с.Малиновка, ул.Рабочая, 41 Частотный преобразователь | 2005 |
| 7 | с.Александровское ул.Коммунистичекская, 77/1 | 2002 |  | 2002 |
| 8 |  |  | с.Александровское, ул.Коммунистическая, 122 Частотный преобразователь | 1985 |
| 9 | п.Заречный, ул.Северная, 43А | 1979 |  | 1979 |

Скважины обеспечивающие водоснабжением п.Молодежный – ведомственные. АО «Сибирская Аграрная группа» птицефабрика «Томская» - данные отсутствуют.

Вода подаваемая  в поселки и села сельского поселения в количестве 209559  м3. используется на хозяйственно-питьевые нужды  и на нужды коммунально-бытовых предприятий (школы, магазины, административные здания) и т.д.).

Качество воды подаваемой в п. Молодежный соответствует требованиям СаНПиНа 20.1.4.1074-01 «Питьевая вода» . Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».

Качество питьевой воды  в разводящей сети с.Александровское, с.Малиновка, п.Заречный не соответствует требованиям санитарных норм по санитарно-химическим показателям по превышению содержания железа, марганца, мутности, общей  жесткости, в п.Молодежный по общей жесткости.

Общая протяженность трубопроводов Малиновского сельского поселения составляет 43567,8 метров. Водопроводная сеть состоит из стальных, чугунных, полипропиленовых труб, глубина заложения от 2,5 до 2,8 метров.

Чугунный водопровод:

- трубы диаметром 200 мм – протяженность 5450 м, год укладки – 1974,

- трубы диаметром 1520 мм – 790 м,

- трубы диаметром – 100 мм – 8280 м

Трубопровод из стальных труб  меньшего диаметра от 32 до 100 мм имеет различные года укладки  и его протяженность около 10000 м. Трубопровод из полипропиленовых труб  имеет протяженность 19500 м. Степень износа водопроводных трасс из стального трубопровода составляет 85-100 %. На сети установлены

- смотровые колодцы – 71 шт;

- пожарные гидранты – 14 шт;

с.Малиновка – 5 шт;

с.Александровское – 1 шт;

п.Заречный – 2  шт;

п.Молодежный – 6 шт.

- водоразборные колонки – 30

Для нормальной работы системы  водоснабжения и подачи питьевой воды потребителям в соответствии с нормами СаНПиНа  необходимо выполнить следующий объем работ:

- разработка проекта санитарных зон 1,2 и 3 поясов источников водоснабжения – 100000,00 рублей;

- выполнение комплекса работ согласно плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными  требованиями законодательства на 2018-2022 г.г.;

- проектно-сметная стоимость и выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции систем водоснабжения с учетом изготовления проектной документации, экспертизы,  СМР, конкурсов.

Техническая характеристика водоснабжения

| Наименование водозабора | Тип | Расстояние до города | Протяженность водопроводных сетей | Средняя производительность | Качество воды (пример) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор с.Александровское | Закрытый, Скважина | 35 | 8779,8 | 25 | Мутность 4,6 мг/ дм3, Железо – 2,65 мг/дм3 Марганец – 0,48 мг/дм3; Жесткость общая 25,7 мг. Экв/л |

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЯ

Потребителями питьевого водоснабжения на территории Малиновского сельского поселения является население, бюджетные организации, предприятия, прочие потребители.

Объем реализации питьевой воды за 2017 год

- 209559 м3 составляет население;

- 4268 м3 бюджетные организации;

- 384 м3 прочие потребители.

Уровень оплаты за питьевую воду составил:

- население – 60%;

- бюджетные организации –м 100 %;

- прочие потребители – 100 %.

ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ

В 2017 году стоимость питьевой воды  составила – 106р 44 коп.

Тариф для населения:

– с.Малиновка, с.Александровское – 59,74

п.Молодежный, п.Заречный – 35,60

По результатам ведения финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год на предприятии по питьевой воде получен убыток от реализации услуг в сумме 624670,028 рублей. Тарифы для потребителей ООО «Комсервис+М» на услуги водоснабжения устанавливаются  Министерством топлива и энергетики, Департаментом тарифного регулирования Томской области.

СИСТЕМА ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

С целью исполнения п.6 ст.11 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении» на предприятии разработан план мероприятий по приведению качества питьевой воды системы водоснабжения в Малиновском сельском поселении Томского района в соответствии с установленными требованиями действующего законодательства на 2018-2022 г.г.».

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация Инвестиционной программы позволит достичь следующих результатов:

- социальные результаты – обеспечение надежности системы водоснабжения, улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания;

- технологические результаты – снижение потерь воды, снижение технологических отказов.

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

В соответствии с техническим заданием на разработку инвестиционной программы ООО «Комсерви+М» на период 2018-2022 г.г. по развитию объектов водоснабжения Малиновского сельского поселения расположенных на территории Томского района Томской области была разработана структура источников финансирования инвестиционной программы.

ОЦЕНКО ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация инвестиционной программы сопряжена с рядом потенциальных рисков.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РИСКОВ:

- Превышение фактической стоимости мероприятий программы над плановой.

Причины:

- изменения в законодательстве РФ;

- фактический уровень инфляции, превышающий уровень инфляции, учтенный при планировании программы;

- иные изменения, влияющие на стоимость реализации Программы.

- Нехватка финансовых средств при реализации мероприятий программы.

Причины:

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств от реализации услуг со сроками финансирования проектов (превышающие запланированные);

- неточность прогнозирования стоимости работ для Программы.

- Несвоевременность реализации мероприятий по модернизации объектов в рамках выполнения Программы по причине несвоевременного выполнения работ подрядными организациями.

Из трех выше перечисленных факторов риска наиболее реальным представляется  недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.

Всё выше перечисленное может привести к следующим последствиям:

- привлечение заемных средств, что приведет к значительному удорожанию стоимости  отдельных проектов;

- использование собственных средств предприятия.

Возмещение данных расходов возможно лишь за счет доходов предприятия от регулируемых видов деятельности, что может привести к срыву выполнения производственных программ по водоснабжению.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Замена изношенных труб на трубы из полимерных материалов

Потеря воды в год составляет 18% от общего объема 40688 м3

После замены водопровода потери составляют 2,5% от общего объёма 6650 м3.

Экономический эффект 40688 – 6650= 34038 х 47,67= 1622591 рублей

Ограждение санитарной зоны

Отсутствие ограждения приводит к захламлению территории водного объема проникновения в почву и в воду  сверхнормативных загрязняющих веществ.

-  затраты на установку заграждения составляет 800 тысяч рублей;

Установка и ввод в эксплуатацию 2-х безреагентных фильтров обезжелезивания (фильтровальная установка Фильтерра) – 1100000 руб. срок эксплуатации 15 лет.

Скважина с.Малиновка, ул.Пролетарская, 73а.

До установки фильтра:

| До установки фильтра | После установки фильтра | Норма допуска |
| --- | --- | --- |
| железо Fe-2,65 мг/дм3 марганец Mn– 0,56 мг/дм3 жесткость – 5,4 мг- экв/, мутность – 4,6 мг/м3. | железо Fe – 0,11 мг/дм3 марганец Mn - 0,56 мг/дм3 мутность - 1 мг/л жесткость - 3,6 мг- экв/л | железо Fe – 0,3 мг/дм3 марганец Mn- 0,3 мг/дм3 мутность - 2,6 мг/л жесткость- 7,0 мг- экв/л |

Сравнительный анализ показывает улучшение показателей анализа проб воды после установки фильтра, за исключением марганца Mg.

Оборудование 2-х скважин приборами учета

Оборудование 2-х скважин приборами учета поднятой воды, поступающей в водопроводную сеть, позволяет наиболее точно производить расчеты поднятой   воды и потери, складывающиеся за счет порывов и несанкционированного забора воды.